## ФБ АП
Наименование теста | Описание | Режимы проверки |  |  |  | Примечания
checking_errors_writing_registers | Проверка ошибок при записи с отрицательными, положительными и нулевым значениями. | Общие (Fld)
cheking_on_off_for_cmdop | Проверка работы переключателей (командой на CmdOp).
checking_generation_messages_and_msg_off | Проверка включения и отключения режима генерации сообщений (MsgOff) (командой на CmdOp). |  |  |  |  | Возможно надо добавить проверку во всех режимах.
cheking_incorrect_command_cmdop | Проверка формирования кода 20001 при записи некорректной команды на CmdOp. |  |  |  |  | Возможно надо добавить проверку во всех режимах.
cheking_on_off_AlarmOff | Проверка работоспособности AlarmOff. |  |  |  |  | Возможно требует доработки проверки на все уставки, а не на одну.
checking_operating_modes | Проверка возможности включения режимов командой на CmdOp.
checking_signal_transfer_low_level_on_middle_level | Проверка прохождения сигнала с нижнего уровня на средний и правильности пересчета.
checking_write_maxEV_and_minEV | Проверка возможности записи min/max инженерного значения.
checking_not_impossible_min_ev_more_max_ev | Проверка невозможности записи minEV > maxEV.
checking_messages_on_off_setpoints | Проверка наличия сообщений при включени и отключении уставок. |  |  |  |  | Возможно надо добавить проверку во всех режимах.
checking_setpoint_values | Проверка правильности записи значения уставок.
checking_setpoint_not_impossible_min_more_max | Проверка логики задачи значений максимальных и минимальных уставок и инженерных значений. Например - max предупредительный порог > max аварийный порог.
checking_the_installation_of_commands_from_different_control_panels | Проверка установки команд с разных панелей управления. |  |  |  |  | Возможно надо добавить проверку во всех режимах.
checking_kvitir | Проверка работоспособности квитирования. Возникновение при переходе через уставку. |  |  |  |  | Возможно требует доработки проверки на все уставки, а не на одну.
checking_off_messages_and_statuses_and_kvitir_in_masking_mode | Проверка отсутствия генерации сообщений и статусов, при режиме "Маскирование". | Oos
checking_simulation_mode_turn_on | Проверка возможности включения режима "Имитация". | Imit
checking_simulation_mode_when_change_input_and_imitinput | Проверка корректности изменения значения в режиме «Имитация» при записи в Input и ImitInput. | Imit
checking_work_setpoint_in_imit_mode_when_write_input | Проверка несработки уставок при изменении значения в Input в режиме "Имитация". | Imit
checking_absence_unreliability_value_min_ev_and_max_ev_in_imit_and_oos | Проверка на непрохождении сигнала недостоверности значения АП при выходе Input за пределы MinEV и MaxEV. В режимах "Имитация", "Маскирование". | Imit |  | Oos
checking_errors_channel_module_sensor_and_external_error_in_simulation_mode_and_masking | Проверка на непрохождении сигнала недостоверности значения АП при неисправности модуля, канала, датчика и внешней ошибке. в режимах "Имитация", "Маскирование". | Imit |  | Oos
checking_errors_channel_module_sensor_and_external_error_fld_and_tst | Проверка сработки ошибок канала, модуля, сенсора и внешней ошибки. | Fld |  | Tst
checking_work_at_out_in_range_min_ev_and_max_ev_tst_and_fld | Проверка сработки/несработки выхода за пределы инженерных значений (MinEV и MaxEV) в режимах Fld и Tst. | Fld |  | Tst
checking_SpeedLim | Проверка работы SpeedLim в разных режимах работы. | Fld | Tst | Imit | Oos
checking_work_setpoint | Проверка сработки уставок во всех режимах.
checking_t01 | Проверка задержки на срабатывание в режимах Fld, Tst, Imit. |  |  |  | Не требуется в Oos
checking_working_setpoint_with_large_jump | Проверка сработки уставок при изменении значения на величину, которая затрагивает сразу несколько уставок в режимах Fld, Imit и Tst.
checking_values_when_switching_modes | Проверка неизменности значений DeltaV, Period, ImitInput, MaxEV, MinEV, T01, SpeedLim, AHLim, WHLim, THLim, TLLim, WLLim, ALLim, Hyst, Kf, а также сохранения положения переключателей (SpeedOff, MsgOff, FiltOff, ALLimEn, WLLimEn, TLLimEn, THLimEn, WHLimEn, AHLimEn) при переключениях между режимами. |  |  |  | Oos
checking_input_in_simulation_mode | Проверка переключения значения АП с Input на ImitInput при переключении с режимов "Полевая обработка", "Тестирование", "Маскирование" на режим "Имитация" и обратно.
checking_DeltaV | Проверка работы DeltaV.
checking_switching_between_modes_in_case_of_errors | Проверка возможности перехода из режима "Маскирование" в другие режимы при неисправностях канала, модуля, сенсора,внешней ошибки и выхода за пределы границ измерений.
Итого 31 тестирующая функция (41 тест). Время выполнения всех тестов около 45 минут. Найдено 18 багов и недоработок.

## ФБ DP
Наименование теста | Описание | Режимы проверки |  |  |  | Примечания
checking_errors_writing_registers | Проверка ошибок при записи c нулевым и положительными значениями(отрицательные не предусмотрены, так как UINT). | Общие (Fld)
cheking_on_off_for_cmdop | Проверка работы переключателей (командой на CmdOp).
checking_generation_messages_and_msg_off | Проверка включения и отключения режима генерации сообщений (MsgOff) (командой на CmdOp). |  |  |  |  | Возможно надо добавить проверку во всех режимах.
cheking_incorrect_command_cmdop | Проверка формирования кода 20001 при записи некорректной команды на CmdOp. |  |  |  |  | Возможно надо добавить проверку во всех режимах.
checking_operating_modes | Проверка возможности включения режимов командой на CmdOp.
checking_the_installation_of_commands_from_different_control_panels | Проверка установки команд с разных панелей управления. |  |  |  |  | Возможно надо добавить проверку во всех режимах.
checking_kvitir | Проверка работоспособности квитирования. Возникновение при изменении Input и переключении инверсии. |  |  |  |  | Возможно надо добавить проверку во всех режимах.
checking_off_messages_and_statuses_and_kvitir_in_masking_mode | Проверка отсутствия генерации сообщений и статусов, при режиме "Маскирование". | Oos
checking_imit1_and_imit0 | Проверка корректности значений в режиме «Имитация 1» и «Имитация 0» при изменении в Input и включения инверсии. | Imt1 и Imt0
checking_errors_channel_module_sensor_and_external_error_in_simulation_mode_and_masking | Проверка на непрохождении сигнала недостоверности значения DP при неисправности модуля, канала, датчика и внешней ошибке. в режимах "Имитация1", "Имитация0", "Маскирование". | Imt1 и Imt0 |  | Oos
checking_errors_channel_module_sensor_and_external_error_fld_and_tst | Проверка сработки ошибок канала, модуля, сенсора и внешней ошибки. | Fld |  | Tst
checking_t01 | Проверка задержки на срабатывание в режимах Fld, Tst, Imit. | Fld | Tst | Imt1 и Imt0 | Не требуется в Oos
checking_values_when_switching_modes | Проверка неизменности значений Output, Period, T01, а также сохранения положения переключателей (MsgOff, Invers) при переключениях между режимами. |  |  |  | Oos
checking_signal_transfer_low_level_on_middle_level_and_invers | Проверка прохождения сигнала с нижнего уровня на средний с инверсией и без на разных режимах.
checking_swtching_between_modes_in_case_of_errors | Проверка возможности перехода из режима "Маскирование" в другие режимы при неисправностях канала, модуля, сенсора,внешней ошибки.
Итого 15 тестирующих функций (34 теста). Время выполнения всех тестов около 6 минут. Найдено 9 багов и недоработок.

## Цветные обозначения для себя
Сделал и все работает.
Надо переделать в ФБ АП